## Slide 2: Тенденции развития хладагентов
Законодательство
  Применение налогов на хладагенты
  Ограничение на количество
  F-gas ограничения
2. Эксплуатационные расходы
  Энергоэффективность
  Сервисное обслуживание
  Стоимость хладагента
3. Экология (Green profile)
- токсичность, горючесть…
Пропан (R290), Аммиак (R717), СО2 (R744)

## Slide 3: CO2 - натуральный хладагент
Нет налогов
Нет ограничений на объем хладагента в системе
Низкий коэффициент GWP: для СО2 GWP=1, для R134 - 1300, R404 - 4000
Нет необходимости в замещении другими хладагентами
Нетоксичный, невоспламеняемый
Стоимость СО2 системы снижается по мере развития направления
COP, CO2 > COP, HFC
CO2

## Slide 4: CO2, характеристики
Critical point (критическая точка) +31, низкое значение
Triple point (тройственное состояние) -57, высокое значение

## Slide 6: Традиционная холодильная система (Booster) на CO2
Охладитель газа
Ресивер высокого давления
Регулируемые компрессоры
LT испарители
MT испарители

## Slide 7: Показатели энергетической эффективности СО2 транскритических систем. Booster.
Chart: Годовое энергопотребление в сравнении с R404A
| Phoenix | Atlanta | Montreal | Madrid | Stockholm | Johannesburg | Sao Paolo | Darvin | Sidney | Beijing | Shanghai
CO2 Booster | -0.083333 | -0.030418 | 0.12338 | 0.0071429 | 0.18827 | -0.033088 | -0.11837 | -0.094527 | -0.088803 | 0.021739 | -0.02682
Парал. комп.
Эжектор
СО2 Booster

## Slide 8: Показатели энергетической эффективности СО2 транскритических систем. Параллельный компрессор и эжектор.
Chart: Годовое энергопотребление в сравнении с R404A
| Phoenix | Atlanta | Montreal | Madrid | Stockholm | Johannesburg | Sao Paolo | Darvin | Sidney | Beijing | Shanghai
CO2 Booster | -0.083333 | -0.030418 | 0.12338 | 0.0071429 | 0.18827 | -0.033088 | -0.11837 | -0.094527 | -0.088803 | 0.021739 | -0.02682
Parallel comp | -0.0046296 | 0.034221 | 0.17532 | 0.067857 | 0.23148 | 0.022059 | -0.053061 | 0 | -0.030888 | 0.09058 | 0.042146
Ejector | 0.045139 | 0.065247 | 0.18708 | 0.099893 | 0.2438 | 0.062941 | -0.0040816 | 0.06 | 0.0078764 | 0.1342 | 0.083831
Парал. комп.
Эжектор
СО2 Booster

## Slide 9: Особенности построения СО2 системы
Работа системы при введении параллельного компрессора
Применение эжектора
2
4
5
6

## Slide 10: Принцип работы эжектора
Эжектор размещен на линии после газоохладителя. Высокое давление CO2 (PH) выполняет работу по сжатию.
Увеличение скорости при сужении канала вызывает снижение деление. Низкое давление позволяет откачивать пар из линии всасывания MT (PL).
Два потока начинают смешиваться и достигают давления Ps.
На выходе после смесителя скорость понижается в диффузоре и соответственно давление повышается. Форма диффузора позволяет трансформировать кинетическую энергию (скорость) в потенциальную (давление). Далее поток попадает в ресивер.
2
4
5
6

## Slide 11: Особенности применения эжектора
Эффективная работа при температурах воздуха выше 20-25 °C
Снижение мощности компрессоров от 15 до 30% в зависимости от расчетных температур (сокращение затрат на оборудование).
Эжектор сокращает расходы, позволяет сделать СО2 систему эффективной во всех климатических зонах.

## Slide 12: Применение параллельного компрессора и эжектора в транскритической СО2 системы.

## Slide 13: Рабочие давления в CO2 системе
СО2 системах необходимо учитывать такие ситуации как:
Давления в процессе оттаивания
Электрические нагреватели, доп.теплоносители
Оттаивание горячим газом
Давления при выключении оборудования (останов системы), естественный нагрев:
35бар: 0˚С, 57Бар +20˚С (применение вспомогательной системы конденсации)
Расчет давления для температуры 10˚С:
45бар
10% аварийные вентили
5% рабочие колебания давления
Максимальное рабочее давление 52бар.
CO2

## Slide 14: Рабочие давления в CO2 системе